## Foglio1
Lunghezza Cabina | Ls | 20 |  | m |  |  |  | Length of the spray booth |  |  | 20 | meters
Larghezza Cabina | Ws | 7.5 |  | m |  |  |  | Width of the spray booth |  |  | 7.5 | meters
Altezza parete Cabina | Hps | 7.7 |  | m |  |  |  | Sideheigth of the spray booth |  |  | 7.7 | meters
Altezza massima Cabina | Hms | 9.7 |  | m |  |  |  | Ridge heigth of the spray booth |  |  | 9.7 | meters
Altezza media Cabina | Hs | 8.7 |  | m |  |  |  | Length of the yacht |  |  | 18 | meters
m³ Cabina vuota | Ms | 1305 |  | m³ |  |  |  | Width of the yacht |  |  | 5 | meters
Raggio del tetto ( dove previsto) | r | 0 |  | m |  |  |  | Heigth of the yacht |  |  | 5 | meters
Lunghezza imbarcazione da verniciare | Li | 18 |  | m |  |  |  | Quantity of paint per hour |  |  | 1 | Kms
Larghezza imbarcazione da verniciare | Wi | 5 |  | m |  |  |  | Flow rate of the booth |  |  | 10000 | m³/h
Altezza media imbarcazione da verniciare | Hi | 5 |  | m | ricambi ora |  |  | 8.5303
m³ imbarcazione da verniciare | Mi | 450 |  | m³ | velocità aria in cabina |  |  | 0.2291
Lunghezza componenti interni | Lc | 28 |  | m | velocità filtrazione |  |  | 0.11338
Larghezza componenti interni | Wc | 0.7 |  | m
Altezza componenti interni | Hc | 1.5 |  | m
m³ componenti interni | Mc | 29.4 |  | m³
m³ attrezzature e ponteggi (stimati) | Mpo | 5 |  | m³
m³ totali occupati interno cabina | Mpg | 484.4 |  | m³
m³ liberi interni alla cabina | Mcl | 820.6 |  | m³
Ricambi per ora | Crl | 8.5303 |  | n° | [10 empty] | 4000
Perdita efficienza | PDE | 30 |  | % | [10 empty] | 8000
Potenza impianti m³/h | Qa | 10000 |  | m³/h** |  | ricambi ora | [8 empty] | 10000
Quantità massima vernice utilizzabile per ora | Pv | 1 |  | kg/h |  | before painting | before painting | start of painting | painting | painting | painting | end of painting | drying | drying | 15000
Calcolo Efficienza sul secco |  |  |  |  | minimum level | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17000
Percentuale di secco | P | 0.5 |  | kg/h | cycles / hour | 0 | 0 | 4.2652 | 8.5303 | 8.5303 | 8.5303 | 8.5303 | 8.5303 | 8.5303 | 20000
Percentuale di Over Spray | Ov | 0.3 |  | kg/h | maximum level | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27000
Altezza Filtri polveri (doppio strato) | HF | 3000 |  | mm | [10 empty] | 30000
Larghezza Filtri polveri (doppio strato) | WF | 58800 |  | mm |  | before painting | before painting | start of painting | painting | painting | painting | end of painting | drying | drying | 40000
Superfice frontale della cabina | Sc | 12.125 |  | m² | dust | 0 | 0 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 50000
Velocità aria in cabina | Vc | 0.2291 |  | m/s | solvent | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 60000
Superfice totale di filtrazione | SFT | 88.2 |  | m² | maximum level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70000
Velocità di filtrazione | VF | 0.11338 |  | m/s |  | velocità aria in cabina | [8 empty] | 80000
Secco spruzzato | DS | 0.5 |  | Kg/h |  | before painting | before painting | start of painting | painting | painting | painting | end of painting | drying | drying | 90000
Secco al filtro | DF | 0.15 |  | Kg/h | minimum level | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100000
Concentrazione iniziale di polveri | Ci | 15 |  | mg/m³ | speed | 0.2 | 0.2 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 110000
Efficienza minima dei filtri polveri | Em | 70 |  | % | maximum level | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120000
Concentrazione polveri previste al camino | C | 4.5 |  | mg/m³ |  | before painting | before painting | start of painting | painting | painting | painting | end of painting | drying | drying | 130000
Calcolo Efficienza su solventi |  |  |  |  | limite minimo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 140000
Percentuale di solventi | Ps | 0.5 |  | kg/h | filtr. Speed | 0 | 0 | 0.11338 | 0.11338 | 0.11338 | 0.11338 | 0.11338 | 0.11338 | 0.11338 | 150000
Percentuale di solventi immessi durante verniciatura | Ovs1 | 0.25 |  | kg/h | maximum level | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 160000
Percentuale di solventi immessi durante essiccazione | Ovs2 | 0.05 |  | kg/h | [10 empty] | 170000
Concentrazione iniziale di solventi | Ci | 5e-06 |  | mg/m³ | [10 empty] | 180000
Efficienza minima 500 Kg carbone attivo | Emc | 60 |  | %
Concentrazione solventi previsti al camino |  | 2e-06
Concentrazione massima totale autorizzata al camino | Ca |  | 3 | mg/m³
Concentrazione massima prevista al camino | Ca | 4.5 |  | mg/m³